## 2013 год
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования за 2013 год
№ п/п | Наименование оборудования | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причины отключения | Плановый ремонт
1 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-14 | 2013-07-06 06:35 | 2013-07-06 09:18 | повреждение КЛ-10кВ ТП №62-48
2 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-14 | 2013-09-26 16:30 | 2013-09-26 19:05 | повреждение КЛ-10кВ ТП №62-85 (№1,2)
3 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-13 | 2013-06-21 12:45 | 2013-06-21 13:45 | повреждена КЛ №13
4 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-13 | 2013-06-06 03:00 | 2013-06-06 05:12 | повреждена КЛ №13
5 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-13 | 2013-09-26 16:30 | 2013-09-26 19:05 | повреждение КЛ-10кВ ТП №62-85 (№1,2)
6 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-11 | 2013-05-14 20:10 | 2013-05-14 23:10 | повреждение КЛ-10кВ ТП №3-26
7 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-11 | 2013-07-03 21:53 | 2013-07-04 00:42 | повреждена КЛ №11
8 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-11 | 2013-08-18 06:10 | 2013-08-18 13:55 | причина отключения неустановлена (повреждений необнаружено)
9 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-11 | 2013-10-12 01:10 | 2013-10-12 04:20 | повреждена КЛ №11
10 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-9 | 2013-05-13 11:35 | 2013-05-13 15:00 | повреждена КЛ №9
11 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-9 | 2013-10-28 03:15 | 2013-10-28 06:25 | повреждение КЛ-10кВ ТП №66-67
12 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-8 | 2013-05-02 13:50 | 2013-05-02 15:33 | повреждена КЛ №8
13 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-8 | 2013-08-08 09:12 | 2013-08-08 11:00 | повреждение КЛ-10кВ ТП №7-39, №13-58 (№1)
14 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-7 | 2013-09-13 01:10 | 2013-09-13 03:54 | повреждение КЛ-10кВ ТП №11-32
15 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-7 | 2013-11-22 02:05 | 2013-11-22 05:21 | повреждение КЛ-10кВ ТП №13-46
16 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-7 | 2013-06-06 05:30 | 2013-06-06 08:25 | повреждение КЛ-10кВ ТП №11-32, №22-32
17 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-5 | 2013-06-09 17:24 | 2013-06-09 22:31 | причина отключения неустановлена (повреждений необнаружено)
18 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-5 | 2013-06-18 06:07 | 2013-06-18 09:47 | упало дерево на ВЛ-10кВ №5 Павловск-2
19 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-5 | 2013-06-21 09:45 | 2013-06-21 12:20 | повреждение КЛ-10кВ ТП №29-56
20 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-5 | 2013-11-22 15:25 | 2013-11-22 18:35 | повреждение КЛ-10кВ ТП №56-29
21 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-4 | 2013-10-12 00:29 | 2013-10-12 02:55 | повреждена концевая муфта на ТП №103
22 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-4 | 2013-12-12 12:52 | 2013-12-12 16:10 | поврежден кабельный спуск с ВЛ-10кВ ТП №36,38 к ТП №30
23 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-4 | 2013-02-04 11:11 | 2013-02-04 13:32 | поврежден линейный разъединитель к ТП №91 с ВЛ-10 кВ №36-31-38
24 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-5 | 2013-11-02 05:23 | 2013-11-02 09:05 | поврежден кабельный спуск к ТП №102
25 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-5 | 2013-06-17 16:35 | 2013-06-17 20:35 | повреждение КЛ-10кВ ТП №41-71
26 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-5 | 2013-05-13 13:15 | 2013-05-13 13:50 | повреждение КЛ-10кВ РППВС-ТП №66 (№1)
27 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-3 | 2013-07-10 16:00 | 2013-07-10 19:00 | повреждение КЛ-10кВ ТП №2-3

## 2014 год
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования за 2014 год
№ п/п | Наименование оборудования | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причины отключения | Плановый ремонт
1 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-14 | 2014-05-17 15:35 | 2014-05-17 16:55 | повреждение КЛ-10кВ ТП №62-45
2 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-14 | 2014-06-02 03:15 | 2014-06-02 06:25 | повреждение КЛ-10кВ ТП №45-80
3 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-13 | 2014-08-26 02:30 | 2014-08-26 07:20 | повреждение КЛ-10кВ №13 ТП №62-90 (№1)
4 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-11 | 2014-06-02 02:56 | 2014-06-02 04:55 | повреждение КЛ-10кВ №11
5 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-11 | 2014-07-18 16:13 | 2014-07-18 18:25 | причина отключения неустановлена (повреждений необнаружено)
6 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-11 | 2014-07-19 20:25 | 2014-07-19 21:50 | повреждение КЛ-10кВ №11
7 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-10 | 2014-01-06 09:05 | 2014-01-06 10:10 | повреждение КЛ-10кВ ТП №51-66
8 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-10 | 2014-07-18 17:43 | 2014-07-18 19:25 | повреждение КЛ-10кВ №10
9 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-10 | 2014-08-12 02:32 | 2014-08-12 03:45 | повреждение КЛ-10кВ №10
10 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-10 | 2014-05-17 12:37 | 2014-05-17 21:00 | повреждение КЛ-10кВ ТП №57-87
11 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-8 | 2014-08-07 17:27 | 2014-08-07 20:53 | повреждение КЛ-10кВ ТП №39-59
12 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-7 | 2014-05-17 12:37 | 2014-05-17 15:30 | повреждение КЛ-10кВ ТП №4-4А, №47-4А
13 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-5 | 2014-08-26 02:30 | 2014-08-26 05:25 | повреждение КЛ-10кВ ТП №60-68
14 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-5 | 2014-02-02 18:10 | 2014-02-02 19:55 | повреждение КЛ-10кВ ТП №28-35
15 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-4 | 2014-03-19 03:30 | 2014-03-19 05:35 | повреждение КЛ-10кВ с ВЛ-10-4 Павловск-2 к ТП №35
16 | ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10-4 | 2014-08-06 16:35 | 2014-08-06 17:28 | повреждение КЛ-10кВ ТП №104-103
17 | ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10-4 | 2014-09-17 05:24 | 2014-09-17 06:40 | причина отключения неустановлена (повреждений необнаружено)
18 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-5 | 2014-05-31 10:59 | 2014-05-31 12:30 | упала ветка на ВЛ
19 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-5 | 2014-05-28 16:25 | 2014-05-28 18:15 | несанкционированное включение заземляющих ножей ТП №63
20 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-5 | 2014-08-20 23:03 | 2014-08-20 23:45 | несанкционированный доступ к ТП №63
21 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-5 | 2014-08-09 12:21 | 2014-08-09 17:05 | несанкционированный доступ к ТП №63
22 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-5 | 2014-09-23 12:27 | 2014-09-23 15:40 | повреждение КЛ-10кВ РППВС-ТП №66 (№2)
23 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-5 | 2014-10-15 09:12 | 2014-10-15 09:52 | причина отключения неустановлена (повреждений необнаружено)
24 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-5 | 2014-10-07 15:58 | 2014-10-07 16:20 | поврежден кабельный спуск к ТП №70
25 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-5 | 2014-12-05 14:53 | 2014-12-05 16:14 | порыв кабеля к ТП №102
26 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-3 | 2014-05-17 16:55 | 2014-05-17 17:25 | поврежден линейный разъединитель к ТП №8
27 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-3 | 2014-06-09 17:47 | 2014-06-09 23:38 | повреждение КЛ-10кВ ТП №9-10
28 | ПС 35/10 Павловск-1, ВЛ-10-3 | 2014-07-20 13:18 | 2014-07-20 14:03 | причина отключения неустановлена (повреждений необнаружено)

## 2015 год
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования за III квартал 2015 года
№ п/п | Наименование оборудования | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причины отключения | Плановый ремонт
| ПС 110/35/10 Павловск-1, ВЛ-10кВ №5 | 2015-07-10 13:46 | 2015-07-10 17:15 | во время грозы упала ветка, разбила опорный изолятор на ВЛ-10кВ
| ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10кВ №4 | 2015-07-10 14:05 | 2015-07-10 15:05 | отключение ТП72 вследствие попадания молнии
| ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10кВ №4 | 2015-08-09 02:50 | 2015-08-09 04:25 | неисправность изолятора на опоре ВЛ-10кВ №4
| ПС 110/35/10 Павловск-2, ВЛ-10кВ №7 | 2015-08-16 17:37 | 2015-08-16 21:36 | повреждение КЛ-10кВ ТП22-ТП32, ТП11-ТП32
| ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10кВ №14 | 2015-09-08 16:13 | 2015-09-08 17:28 | обрыв кабеля КЛ-10кВ ТП62-ТП85 №1 при проведении земляных работ сторонней организацией
| ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10кВ №11 | 2015-09-17 09:50 | 2015-10-08 12:10 | повреждение КЛ-10кВ Павловск-2-ТП81
| ПС 110/35/10 Павловск-2, КЛ-10кВ №14 | 2015-09-23 03:30 | 2015-09-23 03:50 | повреждение КЛ-10кВ ТП62-ТП48