## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
Павловское МУПП "Энергетик"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной в результате аварийный отключений электрической энергии кВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №10 П-II | 10 (10.5) | 19,05 2022.02.24 | 22,10 2022.02.24 | В | 3.0833 | КЛ | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 314.5 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 969.7083
2 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 П-I | 10 (10.5) | 19,05 2022.02.24 | 20,56 2022.02.24 | В | 1.85 | ВЛ | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 360.75 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 667.3875
3 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №7 П-II | 10 (10.5) | 12,36 2022.04.19 | 14,19 2022.04.19 | В | 1.7167 | КЛ | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 2343.25 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 4022.5792
4 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №8 П-II | 10 (10.5) | 09,43 2022.04.25 | 10,35 2022.04.25 | В | 0.86667 | КЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 36.4 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.14 | 1 | 31.5467
5 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №11 П-II | 10 (10.5) | 12,18 2022.06.16 | 13,49 2022.06.16 | В | 1.5167 | КЛ | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 848.575 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.14 | 1 | 1287.0054
6 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 П-II | 10 (10.5) | 16,20 2022.07.11 | 19,15 2022.07.11 | В | 2.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 601.5625 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1754.5573
7 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №11 П-II | 10 (10.5) | 16,20 2022.07.11 | 18,33 2022.07.11 | В | 2.2167 | КЛ | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 221.1125 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 490.1327
8 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №13 П-II | 10 (10.5) | 05,46 2022.07.17 | 09,23 2022.07.17 | В | 3.6167 | КЛ | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 238.7 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 863.2983
9 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №7 П-II | 10 (10.5) | 06,50 2022.07.29 | 08,48 2022.07.29 | В | 1.9667 | КЛ | 0 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 1929 | 0 | 2845.275 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 5595.7075
10 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №10 П-II | 10 (10.5) | 08,30 2022.09.28 | 10,00 2022.09.28 | В | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 138.375 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.14 | 1 | 207.5625
11 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №11 П-II | 10 (10.5) | 14,33 2022.10.07 | 16,50 2022.10.07 | В | 2.2833 | КЛ | 0 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 0 | 2984.8875 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.14 | 1 | 6815.4931
12 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №14 П-II | 10 (10.5) | 10,19 2022.11.16 | 12,05 2022.11.16 | В | 1.7667 | КЛ | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 569.75 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.14 | 1 | 1006.5583
13 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 П-II | 10 (10.5) | 09,35 2022.11.30 | 10,03 2022.11.30 | В | 0.46667 | ВЛ | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 51.8 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.4 | 1 | 24.1733
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И |  | X | X | X | [11 empty] | X | X | X | 0 | 23735.7102
| по ограничениям связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  | X | X | X | [11 empty] | X | X | X | 0
| по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  | X | X | X | [11 empty] | X | X | X | 0
| по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 25.7667 | X | X | X | 7887 | 0 | 0 | 7887 | 0 | 0 | 0 | 7887 | 0 | 11554.9375 | 0 | X | X | X | 1
| по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  | X | X | X |  |  |  | 0 | [7 empty] | X | X | X | 0
Директор Павловского МУПП "Энергетик" В.Н. Палканов

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь