## Параметры
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства по Павловскому МУПП "Энергетик"
Таблица №1
№ п/п | от ТП | до ТП | Марка кабеля | Сечение кабеля | Длина (м.) | Загрузка (%) | Ток (А) | Напряжение (В)
1 | ПАВЛОВСК-1.3 | У-37.1 | А | 70 | 2450 | 61 | 162 | 10000
2 | У-37.2 | ТП-37.1 | ААБ | 95 | 110 | 51 | 105.77 | 9775
3 | У-37.3 | ТП-7.1 | АСБ | 95 | 150 | 26 | 54.61 | 9775
4 | ТП-37.3 | У-36.1 | А | 95 | 1600 | 0 | 0 | 9771
5 | ТП-37.3 | У-36.1 | ААШВ | 95 | 30 | 0 | 0 | 9771
6 | У-37.6 | ТП-301.1 | А | 35 | 15 | 0 | 1.61 | 9775
7 | ТП-37.4 | ТП-6.1 | ААШВ | 95 | 1180 | 44 | 91.89 | 9771
8 | ТП-7.4 | ТП-39.1 | ААШВ | 95 | 400 | 16 | 34.63 | 9772
9 | ТП-6.2 | ТП-26.1 | АСБ | 120 | 820 | 38 | 91.89 | 9734
10 | ТП-39.3 | ТП-20.1 | ААШВ | 95 | 520 | 6 | 14.02 | 9767
11 | ТП-26.2 | ТП-3.3 | ААШВ | 95 | 850 | 6 | 14.1 | 9714
12 | ТП-39.4 | ТП-59.1 | ААШВ | 95 | 150 | 3 | 6.56 | 9767
13 | ТП-26.3 | ТП-5.1 | ААШВ | 120 | 380 | 20 | 50.15 | 9714
14 | ТП-26.5 | ТП-11.1 | ААШВ | 95 | 300 | 6 | 13.64 | 9714
15 | ТП-3.1 | ТП-2.4 | ААШВ | 95 | 590 | 0 | 0 | 9710
16 | ТП-5.3 | ТП-22.1 | ААШВ | 120 | 780 | 1 | 4.72 | 9710
17 | ТП-5.4 | ТП-4.3 | ААШВ | 120 | 550 | 17 | 40.81 | 9710
18 | ТП-4.1 | ТП-4А.3 | ААШВ | 120 | 220 | 15 | 36.02 | 9705
19 | ТП-4А.1 | ТП-47.3 | ААШВ | 120 | 430 | 13 | 31.73 | 9703
20 | ТП-47.4 | ТП-76.1 | ААШВ | 95 | 400 | 13 | 26.69 | 9700
21 | ТП-76.3 | ТП-9.1 | ААШВ | 95 | 500 | 5 | 10.51 | 9696
22 | ТП-76.4 | ТП-94.1 | ААШВ | 35 | 15 | 1 | 2.04 | 9696
23 | ТП-47.1 | ГЭС-РУ-2.3 | ААШВ | 120 | 430 | 0 | 0 | 0
24 | ПАВЛОВСК-1.5 | У-70.1 | А | 95 | 5000 | 31 | 101 | 10000
25 | У-70.2 | РП-ВОДОСТР.1 | ААШВ | 95 | 250 | 44 | 91.42 | 9764
26 | РП-ВОДОСТР.2 | ТП-52.1 | ААШВ | 95 | 250 | 1 | 3.2 | 9756
27 | У-70.5 | ТП-78.1 | А | 35 | 15 | 2 | 3.56 | 9764
28 | РП-ВОДОСТР.3 | ТП-19.1 | ААШВ | 95 | 200 | 3 | 6.86 | 9756
29 | У-70.6 | ТП-92.1 | А | 35 | 250 | 0 | 0.73 | 9764
30 | РП-ВОДОСТР.4 | РП-ЖБИ.3 | ААШВ | 95 | 300 | 0 | 0 | 9756
31 | РП-ВОДОСТР.5 | ТП-66.1 | ААШВ | 95 | 550 | 36 | 74.51 | 9756
32 | У-70.8 | ТП-86.1 | А | 70 | 10 | 1 | 3.67 | 9764
33 | РП-ВОДОСТР.7 | ТП-19А.1 | ААШВ | 95 | 300 | 3 | 6.83 | 9756
34 | ТП-66.2 | ТП-51.4 | ААШВ | 95 | 1200 | 36 | 74.51 | 9743
35 | ТП-51.1 | ТП-21.7 | ААШВ | 95 | 1200 | 14 | 57.85 | 9713
36 | ТП-51.1 | ТП-21.7 | ААШВ | 95 | 1200 | 14 | 57.85 | 9713
37 | ТП-21.6 | ТП-63.1 | ААШВ | 95 | 500 | 4 | 8.92 | 9701
38 | ТП-21.2 | ТП-33.3 | ААШВ | 95 | 350 | 15 | 31.38 | 9701
39 | ТП-33.1 | ТП-42.3 | ААШВ | 95 | 550 | 9 | 19.95 | 9697
40 | ТП-42.1 | ТП-30.3 | АСБ | 70 | 200 | 4 | 8.04 | 9693
41 | ТП-30.4 | ТП-38.1 | ААШВ | 95 | 20 | 1 | 4.04 | 9693
42 | У-30.3 | ТП-30.1 | ААШВ | 35 | 15 | 0 | 0 | 0
43 | ТП-21.1 | ТП-75.6 | ААШВ | 95 | 150 | 0 | 0 | 0
44 | ПАВЛОВСК-2.1 | У-79.1 | А | 70 | 2500 | 12 | 33 | 10000
45 | У-79.2 | ТП-79.1 | А | 35 | 15 | 1 | 2.78 | 9953
46 | У-79.3 | ТП-53.1 | А | 70 | 50 | 0 | 1.4 | 9953
47 | У-79.4 | ТП-40.1 | А | 70 | 50 | 1 | 3.08 | 9953
48 | У-79.5 | ТП-95.1 | А | 70 | 50 | 1 | 3.92 | 9953
49 | У-79.6 | ТП-54.1 | А | 70 | 50 | 0 | 1.29 | 9953
50 | У-79.7 | ТП-55.1 | А | 70 | 2500 | 7 | 20.5 | 9953
51 | ТП-55.4 | ТП-64.1 | ААШВ | 95 | 150 | 6 | 14.04 | 9924
52 | ПАВЛОВСК-2.10 | ТП-87.3 | ААШВ | 95 | 1200 | 7 | 14.6 | 10000
53 | ТП-87.1 | ТП-61.3 | ААШВ | 95 | 1100 | 3 | 6.56 | 9994
54 | ПАВЛОВСК-2.11 | ТП-81.1 | АСБЛУ | 95 | 5100 | 81 | 167 | 10000
55 | ТП-81.3 | ТП-10.1 | ААШВ | 95 | 200 | 67 | 138.64 | 9713
56 | ТП-10.3 | ТП-9.4 | ААШВ | 95 | 480 | 1 | 3.96 | 9704
57 | ТП-10.4 | ГЭС-РУ-2.2 | ААШВ | 95 | 200 | 49 | 101.12 | 9704
58 | ТП-10.5 | ГКТП-77.1 | ААШВ | 95 | 200 | 7 | 15.92 | 9704
59 | ГЭС-РУ-2.1 | ГЭС-РУ-1.2 | ААШВ | 95 | 80 | 49 | 101.12 | 9697
60 | ГЭС-РУ-2.4 | ТП-12.1 | ААБ | 95 | 350 | 0 | 0 | 9697
61 | ГЭС-РУ-1.1 | ТП-24.1 | АСБ | 70 | 320 | 17 | 28.68 | 9694
62 | ГЭС-РУ-1.4 | ТП-44.2 | ААШВ | 95 | 200 | 28 | 58.76 | 9694
63 | ТП-44.1 | ТП-2.2 | ААШВ | 95 | 280 | 12 | 24.67 | 9690
64 | ТП-44.4 | ТП-23.1 | ААШВ | 95 | 380 | 14 | 28.71 | 9690
65 | ТП-2.1 | ТП-25.1 | ААБ | 95 | 300 | 3 | 7.43 | 9688
66 | ТП-23.4 | ТП-12.3 | ААБ | 70 | 300 | 9 | 16.34 | 9687
67 | ПАВЛОВСК-2.12 | ТП-93.4 | АСБ | 95 | 300 | 9 | 18.5 | 10000
68 | ПАВЛОВСК-2.13 | ТП-62.13 | ААШВ | 240 | 1300 | 73 | 262 | 10000
69 | ТП-62.11 | ТП-35.10 | ААШВ | 150 | 800 | 61 | 169.26 | 9949
70 | ТП-35.12 | ТП-27.3 | ААШВ | 95 | 450 | 59 | 122.86 | 9912
71 | ТП-62.7 | ТП-85.4 | ААШВ | 95 | 600 | 43 | 89.11 | 9949
72 | ТП-35.7 | ТП-74.4 | ААШВ | 95 | 250 | 15 | 32.34 | 9912
73 | ТП-27.1 | ТП-31.3 | ААШВ | 95 | 350 | 58 | 120.07 | 9894
74 | ТП-85.6 | ТП-60.5 | ААШВ | 95 | 700 | 26 | 54.53 | 9931
75 | ТП-60.6 | ТП-68.4 | ААШВ | 95 | 600 | 4 | 8.27 | 9918
76 | ТП-31.1 | У-30.4 | ААШВ | 95 | 250 | 56 | 115.99 | 9879
77 | ТП-60.3 | ТП-73.1 | ААШВ | 95 | 1000 | 11 | 23.82 | 9918
78 | У-30.5 | ТП-36.3 | ААШВ | 95 | 1200 | 55 | 112.85 | 9870
79 | У-30.2 | ТП-82.1 | АС | 50 | 100 | 0 | 1.12 | 9870
80 | ТП-73.3 | ТП-69.2 | ААШВ | 95 | 200 | 10 | 20.9 | 9910
81 | У-30.1 | ТП-91.1 | ААШВ | 35 | 15 | 1 | 2 | 9870
82 | ТП-36.4 | У-41.1 | ААШВ | 70 | 80 | 61 | 101.09 | 9824
83 | ТП-36.1 | У-8.5 | ААШВ | 95 | 80 | 0 | 0 | 9824
84 | ТП-69.1 | ТП-89.1 | ААШВ | 95 | 200 | 1 | 4.08 | 9908
85 | У-41.2 | ТП-41.1 | ААШВ | 35 | 80 | 65 | 75.05 | 9820
86 | ТП-69.4 | У-8.3 | ААШВ | 95 | 40 | 5 | 11.44 | 9908
87 | У-41.3 | ТП-18.1 | А | 95 | 550 | 8 | 26.04 | 9820
88 | У-8.4 | ТП-34.1 | ААШВ | 95 | 260 | 2 | 5.44 | 9908
89 | У-8.2 | ТП-8.1 | ААШВ | 95 | 200 | 2 | 4.49 | 9908
90 | У-8.1 | ТП-16.1 | А | 50 | 100 | 0 | 1.49 | 9908
91 | ТП-18.3 | ТП-75.5 | ААШВ | 95 | 500 | 6 | 13.46 | 9814
92 | ТП-41.5 | ТП-75.1 | ААШВ | 95 | 500 | 24 | 50.77 | 9815
93 | ТП-75.3 | ТП-63.5 | ААШВ | 95 | 500 | 18 | 37 | 9807
94 | ТП-63.4 | ТП-70.4 | ААШВ | 95 | 200 | 13 | 28.37 | 9800
95 | ТП-68.2 | ТП-50.1 | ААШВ | 95 | 500 | 0 | 0 | 0
96 | У-70.3 | ТП-70.1 | ААШВ | 95 | 500 | 0 | 0 | 0
97 | ТП-20.4 | ТП-60.1 | ААБ | 120 | 500 | 0 | 0 | 0
98 | ТП-65.4 | ТП-35.9 | ААШВ | 95 | 400 | 0 | 0 | 0
99 | ПАВЛОВСК-2.14 | ТП-62.6 | ААШВ | 95 | 1300 | 51 | 105 | 10000
100 | ТП-62.5 | ТП-45.1 | ААШВ | 95 | 800 | 11 | 23.95 | 9954
101 | ТП-62.4 | ТП-35.4 | ААШВ | 95 | 800 | 13 | 28.07 | 9954
102 | ТП-62.2 | ТП-90.1 | ААШВ | 95 | 1200 | 24 | 49.41 | 9954
103 | ТП-62.1 | ТП-85.1 | ААШВ | 95 | 600 | 0 | 0 | 9954
104 | ТП-35.2 | У-71.8 | ААШВ | 95 | 200 | 0 | 0 | 9946
105 | ТП-35.6 | ТП-74.1 | ААШВ | 95 | 250 | 9 | 20.04 | 9946
106 | ТП-45.4 | ТП-80.1 | ААШВ | 95 | 500 | 3 | 8 | 9947
107 | ТП-90.6 | ТП-88.1 | АСБЛУ | 95 | 250 | 10 | 21.15 | 9934
108 | ТП-88.2 | ТП-80.3 | ААШВ | 95 | 400 | 0 | 0 | 9932
109 | ТП-88.5 | ТП-83.1 | А | 35 | 15 | 8 | 13.88 | 9932
110 | ТП-62.8 | ТП-90.5 | ААШВ | 95 | 1200 | 0 | 0 | 0
111 | ПАВЛОВСК-2.4 | У-43.1 | А | 70 | 1450 | 31 | 84 | 10000
112 | У-43.2 | ТП-43.1 | А | 70 | 50 | 1 | 4.76 | 9930
113 | У-43.3 | У-72.1 | А | 50 | 100 | 6 | 14.38 | 9930
114 | У-43.5 | ЗТП-94.1 | ААШВ | 95 | 400 | 5 | 12.03 | 9930
115 | У-72.2 | ТП-72.1 | А | 50 | 250 | 0 | 1.4 | 9929
116 | У-43.6 | ТП103.1 | АС | 70 | 1401 | 4 | 10.22 | 9930
117 | У-43.6 | ТП103.1 | ААБЛ | 120 | 551 | 4 | 10.22 | 9930
118 | У-72.3 | ТП-14.1 | А | 50 | 130 | 6 | 12.98 | 9929
119 | У-43.8 | ГКТП-86.1 | ААШВ | 95 | 300 | 5 | 11.99 | 9930
120 | У-43.10 | ЗТП-94.10 | ААШВ | 95 | 500 | 14 | 30.59 | 9930
121 | ТП103.7 | ТП102.1 | ААБЛ | 120 | 270 | 3 | 7.22 | 9921
122 | У-43.4 | ТП-35.11 | А | 70 | 550 | 0 | 0 | 0
123 | ПАВЛОВСК-2.5 | У-84.1 | А | 70 | 2050 | 45 | 120 | 10000
124 | У-84.2 | ТП-84.1 | А | 70 | 20 | 3 | 8.44 | 9860
125 | У-84.4 | У-71.1 | А | 35 | 15 | 50 | 85.2 | 9860
126 | У-84.5 | ТП101.9 | АС | 70 | 90 | 2 | 7.2 | 9860
127 | У-84.6 | ТП-65.1 | ААШВ | 95 | 200 | 5 | 11.4 | 9860
128 | У-71.2 | ТП-56.6 | ААШВ | 95 | 200 | 30 | 61.62 | 9859
129 | У-84.7 | ТП99.1 | АС | 70 | 10 | 2 | 7.74 | 9860
130 | У-71.3 | ТП-71.1 | ААШВ | 95 | 150 | 4 | 10.21 | 9859
131 | ТП101.7 | ТП102.6 | ААБЛ | 120 | 280 | 0 | 0 | 9860
132 | ТП-56.5 | ТП-29.4 | ААШВ | 95 | 250 | 25 | 53.2 | 9855
133 | У-71.7 | ТП-48.1 | ААШВ | 95 | 30 | 6 | 13.36 | 9859
134 | ТП-29.2 | ТП-28.1 | ААШВ | 95 | 200 | 20 | 41.07 | 9850
135 | ТП-28.2 | ТП-50.2 | АСБ | 95 | 400 | 16 | 32.9 | 9847
136 | ТП-50.6 | ТП-56.1 | ААШВ | 95 | 400 | 4 | 8.52 | 9843
137 | ТП-35.3 | ТП-28.6 | ААШВ | 95 | 400 | 0 | 0 | 0
138 | ТП-71.3 | ТП-41.2 | ААШВ | 95 | 400 | 0 | 0 | 0
139 | У-71.6 | ТП-35.1 | ААШВ | 95 | 250 | 0 | 0 | 0
140 | У-84.3 | ТП-93.1 | А | 35 | 15 | 0 | 0 | 0
141 | ПАВЛОВСК-2.7 | ТП-58.6 | ААШВ | 95 | 1400 | 63 | 130 | 10000
142 | ТП-58.4 | ТП-13.1 | ААШВ | 95 | 500 | 47 | 98.11 | 9938
143 | ТП-13.3 | ТП-46.4 | АСБ | 240 | 600 | 25 | 90.83 | 9922
144 | ТП-46.3 | ТП-6.5 | АСБ | 120 | 650 | 25 | 61.15 | 9914
145 | ТП-6.6 | ТП-11.4 | ААШВ | 95 | 500 | 15 | 32.51 | 9903
146 | ТП-6.3 | ТП-49.1 | ААШВ | 50 | 200 | 8 | 12.06 | 9903
147 | ТП-11.3 | ТП-32.4 | ААШВ | 95 | 620 | 15 | 32.51 | 9897
148 | ТП-32.2 | ТП-22.3 | ААШВ | 95 | 780 | 0 | 0 | 9891
149 | ПАВЛОВСК-2.8 | ТП-58.3 | ААШВ | 95 | 1400 | 23 | 48 | 10000
150 | ТП-58.1 | ТП-15.5 | ААШВ | 95 | 800 | 14 | 29.93 | 9977
151 | ТП-15.3 | ТП-46.1 | ААШВ | 95 | 600 | 13 | 26.73 | 9969
152 | ТП-15.2 | ТП-17.1 | ААШВ | 95 | 200 | 1 | 2.35 | 9969
153 | ТП-15.1 | ТП-20.3 | ААШВ | 95 | 650 | 0 | 0 | 9969
154 | ПАВЛОВСК-2.9 | ТП-57.3 | ААШВ | 95 | 1200 | 42 | 88 | 10000
155 | ТП-57.1 | ТП-66.5 | ААШВ | 95 | 1500 | 41 | 84.89 | 9964
156 | ТП-66.6 | ТП-67.1 | ААШВ | 50 | 600 | 6 | 9.47 | 9921
157 | ТП-66.10 | РП-ВОДОСТР.9 | ААШВ | 95 | 800 | 32 | 66.93 | 9921
158 | ТП-61.1 | ТП-66.4 | ААШВ | 95 | 400 | 0 | 0 | 0